## Naslovnica
MEKTROS d.o.o.
Projektiranje i nadzor elektrotehničkih instalacija
mektros.hr ¦ luka@mektros.hr
TEHNIČKI KALKULATORI ZA ELEKTROINSTALACIJE
Besplatni alati za projektiranje i izvedbu niskonaponskih instalacija
Kalkulator | Opis | Norma
1. Odabir kabela | Presjek vodiča, zaštita i pad napona | HRN HD 60364
2. Otpor uzemljenja | Površinski, štapni i prstenasti uzemljivači | Pogl. 5.18
3. Rizik od groma | LPL razina i zahtjevi LPS sustava | HRN EN 62305
4. Proračun rasvjete | Lumen metoda – broj i snaga svjetiljki | HRN EN 12464
5. Kratki spoj | Struje 1ks i 3ks kratkog spoja | HRN EN 60909
6. FID / RCD zaštita | Osjetljivost i tip diferencijalne zaštite | HRN IEC 60755
7. Vatrodojavna petlja | Napon i struja petlje detektora | HRN EN 54
Unesite ulazne podatke u plave ćelije. Rezultati se automatski izračunavaju. Plave ćelije = unos ¦ Zelene ćelije = rezultati
MEKTROS d.o.o. – Projektiranje i nadzor elektrotehničkih instalacija
mektros.hr ¦ luka@mektros.hr
Rezultati su informativni. Za projekte koji podliježu tehničkom pregledu odgovornost snosi ovlašteni projektant.

## 1. Odabir kabela
|  |  |  | S_norm | Iz_C_Cu
Kalkulator odabira kabela |  |  |  | 1 | 13
Presjek vodiča, zaštita i pad napona · HRN HD 60364 · Poglavlje 2.5 |  |  |  | 1.5 | 16.5
|  |  |  | 2.5 | 23
| ULAZNI PODACI |  |  | 4 | 30
| Broj faza | 3 | 3 = trofazni (400V) ¦ 1 = jednofazni (230V) | 6 | 38
| Snaga trošila P (kW) | 5.5 |  | 10 | 52
| cosφ – faktor snage | 0.8 | 0.95 grijanje ¦ 1.0 rasvjeta ¦ 0.80 motori | 16 | 69
| Duljina voda l (m) | 30 |  | 25 | 90
| Način polaganja | C | B1 cijev/zid ¦ B2 cijev/beton ¦ C direktno ¦ E zrak ¦ D zemlja | 35 | 111
| Temperatura okoline (°C) | 30 |  | 50 | 133
| Korekcija snopa kabela | 1 | 1 kabel ¦ 2 kabela→0.80 ¦ 3→0.70 ¦ 4-5→0.65 ¦ 6-9→0.57 | 70 | 168
| Dozvoljeni pad napona (%) | 5 | Rasvjeta 3% ¦ Ostali trošili 5% ¦ Industrijski 8% | 95 | 201
| Provodnost κ (S·m/mm²) | 56 | Bakar 56 ¦ Aluminij 35 | 120 | 232
|  |  |  | 150 | 265
| IZRAČUN |  |  | 185 | 300
| Napon Un (V) | 400 |  | 240 | 351
| Struja opterećenja I (A) | 9.9232
| Presjek po padu napona (mm²) | 0.3683
| Korekcijski faktor ukupni | 30
REZULTATI
| Presjek po dopuštenoj struji (mm²) | 1
| Odabrani normirani presjek (mm²) | 1
| Pad napona ΔU (V) | 7.3661
| Pad napona ΔU (%) | 1.8415
| Status pada napona | ✓ Zadovoljava
| Preporučeni kabel | NYM-J 4×1.0 mm²
Napomena: Tablica struja temelji se na načinu polaganja C (direktno na zid) za Cu kabel. Za ostale načine polaganja primijenite korekcijski faktor ručno ili konzultirajte tablice HRN HD 60364.
MEKTROS d.o.o. – Projektiranje i nadzor elektrotehničkih instalacija
mektros.hr ¦ luka@mektros.hr
Rezultati su informativni. Za projekte koji podliježu tehničkom pregledu odgovornost snosi ovlašteni projektant.

## 2. Otpor uzemljenja
Proračun otpora uzemljenja
Površinski, štapni i prstenasti uzemljivači · Poglavlje 5.18
ULAZNI PODACI
| Otpornost tla ρ (Ω·m) | 100 | Mokra zemlja 8-60 ¦ Oranica 20-300 ¦ Pijesak 200-2000 ¦ Kamen 300-80000
| Duljina uzemljivača l (m) | 10
| Promjer/pol. širine trake d (m) | 0.005 | Tipično: uže 0.005 m, traka 30×4mm → d=0.015 m
| Promjer prstena D (m) | 10 | Samo za prstenasti uzemljivač
| Maks. dozvoljen R (Ω) | 4 | IT sustavi 1Ω ¦ Industrijski 2Ω ¦ Stambeni 4Ω ¦ Privremeni 10Ω
REZULTATI – SVE VRSTE UZEMLJIVAČA
| Površinski uzemljivač R (Ω) | 26.4008 | R = (ρ/π·l)·ln(2l/d)
| Štapni uzemljivač R (Ω) | 14.3036 | R = (ρ/2π·l)·ln(4l/d)
| Prstenasti uzemljivač R (Ω) | 9.5635 | R = (ρ/π²·D)·ln(π·D/r)
| Temeljni (≈površinski) R (Ω) | 26.4008 | Iste formule kao površinski, koristiti ρ betona (~300 Ω·m)
PROVJERA
| Površinski – status | ✗ 26.40 Ω > 4 Ω – povećaj!
| Štapni – status | ✗ 14.30 Ω > 4 Ω – povećaj!
| Prstenasti – status | ✗ 9.56 Ω > 4 Ω – povećaj!
Paralelni uzemljivači: N paralelnih uzemljivača daje ukupni R ≈ R_pojedinačni / N (za veće razmake). Minimalni razmak između štapnih uzemljivača = duljina štapa.
MEKTROS d.o.o. – Projektiranje i nadzor elektrotehničkih instalacija
mektros.hr ¦ luka@mektros.hr
Rezultati su informativni. Za projekte koji podliježu tehničkom pregledu odgovornost snosi ovlašteni projektant.

## 3. Rizik od groma
Procjena rizika od udara groma
LPL razina zaštite i zahtjevi LPS sustava · HRN EN 62305-2
PODACI O OBJEKTU
| Duljina objekta L (m) | 20
| Širina objekta W (m) | 12
| Visina objekta H (m) | 8
| Gustoća udara Ng (udara/km²/god) | 1.5 |  | Istra/Dalmacija 0.5 ¦ Kontinentalna HR 1.5 ¦ Gorje 3.0 ¦ Planine 5.0
| Faktor namjene fN | 2 |  | Stambeni 1 ¦ Poslovni 2 ¦ Industrijski 3 ¦ Bolnica 5 ¦ Eksplozivi 10
| Faktor konstrukcije fK | 1 |  | AB/metal 1 ¦ Zidana/metal 2 ¦ Drvena/zapaljiva 3
| Faktor sadržaja fS | 1 |  | Uobičajeni 1 ¦ IT oprema 2 ¦ Kulturni 5 ¦ Eksplozivi 10
| Faktor broja osoba fO | 2 |  | do 5 osoba: 1 ¦ 6-50: 2 ¦ 51-200: 3 ¦ >200: 5
REZULTATI
| Ef. hvatna površina Ae (m²) | 953.0618 |  | Ae = L·W + 2H·(L+W) + π·H²
| Godišnji broj udara Nd | 0.0014296 |  | Nd = Ng · Ae (Ae u km²)
| Rizični faktor R | 4 |  | R = fN × fK × fS × fO
| Ponderirani score | 0.0057184 |  | Score = Nd × R
| Preporučena LPL razina | LPL IV – (mreža ≤20×20 m, odvodi ≤25 m)
TABLICA LPL RAZINA I ZAHTJEVI
| LPL razina | Mreža hvatalice | Razmak odvoda | Imax udara | R uzemljenja
| LPL I | ≤ 5×5 m | ≤ 10 m | 200 kA | ≤ 10 Ω
| LPL II | ≤ 10×10 m | ≤ 15 m | 150 kA | ≤ 10 Ω
| LPL III | ≤ 15×15 m | ≤ 20 m | 100 kA | ≤ 10 Ω
| LPL IV | ≤ 20×20 m | ≤ 25 m | 100 kA | ≤ 10 Ω
Procjena prema HRN EN 62305-2 (simplified method). Za certifikaciju sustava potrebna je detaljna studija rizika od ovlaštene osobe.
MEKTROS d.o.o. – Projektiranje i nadzor elektrotehničkih instalacija
mektros.hr ¦ luka@mektros.hr
Rezultati su informativni. Za projekte koji podliježu tehničkom pregledu odgovornost snosi ovlašteni projektant.

## 4. Proračun rasvjete
Proračun rasvjete – Lumen metoda
Minimalna rasvijetljenost i broj svjetiljki · HRN EN 12464-1 · Poglavlje 13.18
PODACI O PROSTORIJI I SVJETILJKAMA
| Min. rasvijetljenost Em (lx) | 300 |  | Hodnik 100 ¦ Ured 300 ¦ Precizni rad 500 ¦ Operacijska 1000
| Duljina prostorije a (m) | 6
| Širina prostorije b (m) | 5
| Visina prostorije h (m) | 2.8
| Visina radne plohe hR (m) | 0.85 |  | Ured 0.85 m ¦ Pod 0.0 m
| Refleksija stropa ρc | 0.5 |  | Bijeli 0.70 ¦ Svijetlosivi 0.50 ¦ Tamni 0.30
| Refleksija zidova ρw | 0.3 |  | Bijeli 0.50 ¦ Svjetli 0.30 ¦ Tamni 0.10
| Faktor održavanja MF | 0.8 |  | LED/čisto 0.80 ¦ Ured 0.70 ¦ Industrijsko 0.60 ¦ Prašnjavo 0.50
| Svjetlosni tok lampe Φ (lm) | 1600 |  | LED 8W→800lm ¦ LED panel 20W→1600lm ¦ LED T8→3500lm
| Snaga jedne svjetiljke W (W) | 20
REZULTATI
| Površina poda A (m²) | 30
| Radna visina hm (m) | 1.95
| Indeks prostorije k | 1.3986
| Faktor iskorištenja Cu | 0.33454
| Potrebni uk. tok F (lm) | 33628.055
| Broj svjetiljki N (kom) | 22
| Izračunata rasvijetljenost (lx) | 314.0235
| Ukupna instalirana snaga (W) | 440
| Specifična snaga (W/m²) | 14.6667
TABLICA MINIMALNIH RASVIJETLJENOSTI (EN 12464-1)
| Prostorija / aktivnost |  | Em min (lx) | UGR max | Ra min
| Hodnik, stubište |  | 100 | 28 | 40
| Stambena soba |  | 150 | – | 80
| Kuhinja |  | 300 | 22 | 80
| Ured – opći rad |  | 300 | 19 | 80
| Ured – CAD / precizni rad |  | 500 | 16 | 80
| Učionica |  | 300 | 19 | 80
| Čitaonica |  | 500 | 19 | 80
| Prodavaonica – opća |  | 300 | 22 | 80
| Skladište |  | 100 | 25 | 60
| Industrijska radionica |  | 300 | 22 | 80
| Operacijska sala |  | 1000 | 19 | 90
| Parkiranje – unutarnje |  | 75 | – | 40
Proračun lumen metodom. Za složene prostore koristiti fotometrijski softver (DIALux, Relux).
MEKTROS d.o.o. – Projektiranje i nadzor elektrotehničkih instalacija
mektros.hr ¦ luka@mektros.hr
Rezultati su informativni. Za projekte koji podliježu tehničkom pregledu odgovornost snosi ovlašteni projektant.

## 5. Kratki spoj
Proračun struje kratkog spoja
Jednofazni (1ks) i trofazni (3ks) · HRN EN 60909 – simplified method
ULAZNI PODACI
| Napon mreže Un (V) | 400 | 400 V trofazni ¦ 230 V jednofazni
| Naponski faktor c | 1.05 | Maks. 1.05 ¦ Min. 0.95 ¦ VN mreža 1.10
| Snaga transformatora Str (kVA) | 400
| Naponski pad trafo ukr (%) | 4 | Tipično 4–6% za distribucijske trafo
| Provodnost κ (S·m/mm²) | 56 | Bakar 56 ¦ Aluminij 35
| Presjek faznog vodiča S (mm²) | 35
| Presjek nultog vodiča SN (mm²) | 25
| Duljina voda l (m) | 50
| Reaktancija voda X (mΩ/m) | 0.08 | Kabel ≈ 0.08 ¦ Nadzemni vod ≈ 0.35 mΩ/m
| Temperaturni faktor kT | 1 | 20°C: 1.0 ¦ 75°C (PVC): 1.24 ¦ 90°C (XLPE): 1.32
IZRAČUN – IMPEDANCIJE
| Ztrafo (mΩ) | 16 | Ztr = ukr·Un²/Str
| R voda faza (mΩ) | 25.5102 | R = kT·l/(κ·S)
| R voda nul (mΩ) | 35.7143 | RN = kT·l/(κ·SN)
| X voda (mΩ) | 4 | X = x·l
| R3ks ukupni (mΩ) | 30.3102 | R = Rtrafo + Rvod (R/X=0.3 za trafo)
| X3ks ukupni (mΩ) | 19.2 | X = Xtrafo + Xvod
| Zk3 (mΩ) | 35.8796 | Zk = √(R²+X²)
| Zloop 1ks (mΩ) | 69.3446 | Zloop faza+nul
REZULTATI – STRUJE KRATKOG SPOJA
| Struja trafo I"k-trafo (kA) | 15.1554
| Struja 3ks I"k3 (kA) | 6.7583
| Struja 1ks I"k1 (kA) | 3.4826
| Provjera zaštite | Prekidač: Icu ≥ 6.76 kA ¦ Min k.s. (1ks): 3.483 kA ¦ Trafo k.s.: 15.16 kA
Proračun prema HRN EN 60909 – simplified method za radijalne mreže. Za precizne proračune koristiti softver (DIgSILENT, NEPLAN, ETAP).
MEKTROS d.o.o. – Projektiranje i nadzor elektrotehničkih instalacija
mektros.hr ¦ luka@mektros.hr
Rezultati su informativni. Za projekte koji podliježu tehničkom pregledu odgovornost snosi ovlašteni projektant.

## 6. FID – RCD zaštita
Proračun diferencijalne zaštite FID/RCD
Osjetljivost i tip RCD uređaja · HRN IEC 60755 / HD 60364-5-53 · Poglavlje 5.13
ULAZNI PODACI
| Duljina kabelske inst. l (m) | 100 |  | Suma svih kabela iza RCD-a
| Broj faza | 1 |  | 1 = jednofazni ¦ 3 = trofazni
| Kapacitivnost C (µF/km/fazi) | 0.2 |  | NYM/PVC stari 0.1 ¦ Nova inst. 0.2 ¦ Šticovani 0.4
| Broj priključenih uređaja | 5 |  | Kompjutori, punjači, inverteri (≈1–3 mA svaki)
| Struja po uređaju (mA) | 1.5 |  | Tipično 1–3 mA po uređaju (punjač, PC...)
REZULTATI
| Str. propuštanja kabela If_kab (mA) | 1445.1314 |  | If = U·2π·f·C·l [mA]
| Str. propuštanja uređaja If_ured (mA) | 7.5 |  | If_ured = n × I_uređaj
| Ukupna struja propuštanja If (mA) | 1452.6314 |  | If_uk = If_kab + If_ured
| Min. potrebna osjetljivost (mA) | 2905.2628 |  | IΔN_min = 2 × If_uk (faktor sigurnosti)
| Preporučena osjetljivost IΔN | 300 mA – zaštita od požara (uz podređene 100 mA i 30 mA)
TABLICA TIPOVA RCD I OSJETLJIVOSTI
| Tip/osjetljivost |  | Karakteristika |  | Primjena
| Tip AC |  | Samo izmjenična struja kvara |  | Stambeni, uobičajeni
| Tip A |  | Izmjenična + pulsirajuća DC |  | Punjači, inverteri, motori – moderna inst.
| Tip F |  | Tip A + visokofrekventne struje |  | Frekventni pretvarači
| Tip B |  | Svi oblici + glatka DC |  | EV punjači, solarne elektrane, medicinska
| Tip S |  | Odgođeno okidanje |  | Nadređeni RCD u kaskadnom sustavu
| 10 mA |  | Direktni kontakt |  | Medicinski, dječje sobe
| 30 mA |  | Zaštita od el. udara – STANDARD |  | Obvezno: kupaonica, vanjski, gradilište
| 100 mA |  | Zaštita od požara + selektivnost |  | Nadređeni za 30 mA RCD
| 300 mA |  | Zaštita od požara – industrijska |  | Nadređeni za 100+30 mA RCD
Pravilo odabira: IΔN ≥ 2 × If_uk (faktor sigurnosti 2). U kaskadnom sustavu: podređeni RCD 30 mA trenutni → nadređeni 100 mA selektivni (S).
MEKTROS d.o.o. – Projektiranje i nadzor elektrotehničkih instalacija
mektros.hr ¦ luka@mektros.hr
Rezultati su informativni. Za projekte koji podliježu tehničkom pregledu odgovornost snosi ovlašteni projektant.

## 7. Vatrodojavna petlja
Proračun vatrodojavne petlje
Napon i struja petlje · HRN EN 54 · Poglavlje 8.3.8
PODACI O CENTRALI I KABELU
| Napon centrale Unom (V DC) | 24 | Tipično 24 V DC
| Min. napon na detektoru Umin (V) | 16 | Tipično 16–18 V za 24 V centralu
| Maks. struja petlje Imax (mA) | 500 | Prema specifikaciji centrale (200–800 mA)
| Provodnost κ (S·m/mm²) | 56 | Bakar 56 ¦ Aluminij 35
| Presjek vodiča S (mm²) | 1 | Tipično 1.0 mm² (JHSTH, JB-Y(St)Y)
| Duljina kabela petlje l (m) | 300 | Jednožilno (tamo) – ukupna je 2×l
PODACI O ELEMENTIMA PETLJE
| Broj detektora dima – ionizac. | 20 | Struja mirovanja ≈ 0.10 mA/kom
| Broj detektora dima – optičkih | 0 | Struja mirovanja ≈ 0.15 mA/kom
| Broj detektora topline | 0 | Struja mirovanja ≈ 0.10 mA/kom
| Broj tipkala MCP | 4 | Struja mirovanja ≈ 0.05 mA/kom
| Broj adresabilnih modula | 0 | Struja ≈ 3.0 mA/kom
| Broj sirena / bljeskavica | 2
| Struja po sireni (mA) | 40 | Tipično 30–80 mA
REZULTATI
| Struja detektora Idet (mA) | 2.2 | Σ(n × I_mirovanje)
| Struja sirena Isir (mA) | 80 | n_sirena × I_sirena
| Ukupna struja petlje I (mA) | 82.2 | Iuk = Idet + Isir
| Otpornost vodiča R (Ω) | 10.7143 | R = 2·l / (κ·S) [tamo+natrag]
| Pad napona ΔU (V) | 0.88071 | ΔU = I × R
| Napon na kraju petlje (V) | 23.1193 | U_kraj = Unom – ΔU
| Iskorištenost struje (%) | 16.44 | I_uk / I_max × 100%
| Status napona | ✓ U_kraj 23.12 V ≥ 16 V – OK
| Status struje | ✓ 82.2 mA (16.4%) – OK
Kabel petlje mora biti otporan na požar (FE 180): tipično JHSTH 1×2×0.8 mm ili JB-Y(St)Y 1×2×1.0 mm. Preporuka: ne koristiti više od 80% kapaciteta struje petlje.
MEKTROS d.o.o. – Projektiranje i nadzor elektrotehničkih instalacija
mektros.hr ¦ luka@mektros.hr
Rezultati su informativni. Za projekte koji podliježu tehničkom pregledu odgovornost snosi ovlašteni projektant.